## 05-DV SIBINJ-STR.-TR
05./ TROŠKOVNIK
STROJARSKIH RADOVA
DJEČJI VRTIĆ
U SIBINJU
INVESTITOR: OPĆINA SIBINJ
lokacija gradnje: Sibinj
Generalne napomene:
Jed.cijena sadrži sav potreban rad i materijal (izrada,dobava i ugradnja) za potpuno izvršenje pojedine stavke-pozicije, uključivo sa potrebim radnim skelama, mjerama osigurnja, te svim potrebnim ispitivanjima u svrhu dokaza kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova sa izdavanjem atesta, potvrda i uvjerenja.
Slavonski Brod, prosinac 2015.
Listovi: DVS-STR-1 : DVS-STR-21
VAŽNE UVODNE NAPOMENE:
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Izvođač je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, ograde, skladišta, dizalice, dopremiti i postaviti strojeve, alat, potreban pribor itd. te poduzeti sve mjere sigurnosti da ne dođe do smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenika, drugog osoblja i prolaznika. Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku, susjednoj građevini, cesti itd. pada na teret izvođača koji je dužan ukloniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Nadzor glede čuvanja građevine, gradilišta, postrojenja, alata i materijala pada na teret izvoditelja. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad. One uključuju materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna energija, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove (kao npr. postavljanje baraka ili kontejnera i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova i druge troškove koji se u bilo kojem obliku pojave za potrebe gradnje). Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude, izvođač mora pregledati projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenje za eventualne nejasne stavke te provjeriti dokaznicu mjera i na vrijeme dati svoje primjedbe. Kasnije primjedbene mogu se uzimati u obzir. Obračun radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg drugog sudionika u gradnji nije potpun, izvođač je dužan izvesti radove prema pravilima struke uz konzultaciju projektanta koji je jedini mjerodavan tumačiti dijelove svog projekta.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad ili kvalitetu dobave iz trgovačke mreže ili podizvoditelja. Izvođač je dužan posjedovati potrebne certifikate za sve materijale i opremu koju ugrađuje u pojedini objekt, a prije predaje radova, svu dokumentaciju mora predati investitoru ili korisniku građevine.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju nadzornog inženjera (investitora). Isto vrijedi i u slučaju pojave bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja. Trošak ispitivanja materijala pada na teret izvođača, tj. smatrat će se da su jediničnom cijenom u danoj ponudi obuhvaćena i navedena ispitivanja. Izvođač je dužan radove izvesti sukladno projektnoj dokumentaciji, pravilima struke, važećim zakonima, podzakonskim aktima, normama, propisima i uputama proizvođača materijala i opreme. U stavkama troškovnika, gdje projektant upućuje na posebnu marku, tip proizvoda ili proizvođača pojedinog proizvoda, a radi preciznijeg i razumljivijeg opisa, podrazumijeva se svaki jednakovrijedan proizvod.
red.br. |  | opis | jed.mj. | kol. | jed.cij. | uk.cijena
1. |  | STROJARNICA
1. | 1. | Plinski kondenzacijski cirkulacijski grijač vode za pogon neovisan o zraku u prostoru, sa moduliranim plamenikom za prirodni plin, sa ventilatorom dimnih plinova, sa sigurnosnim ventilom i ekspanzijskom posudom, kao EcoTEC plus VU INT I 306/5-5 nazivnog učina 6,4 – 31,8 kW, proizvođača VAILLANT ili jednakovrijedan, uključivo pripadajući pribor.
Obim isporuke:
a) Plinski kondenzacijski grijač vode za pogon neovisan o zraku u prostoru
b) Koncentrični zrako/dimovodni priključak (okomita krovna provodnica) Ø60/100 do max dužine 4 m
c) Ravni plinski ventil sa protupožarnom zaštitom
|  | d) set odvodnih lijevaka sa sifonom | kpl | 2
1. | 2. | Regulator grijanja ovisan o vremenskim uvjetima za regulacijudva kruga grijanja, vođenje kaskade i vođenje solarne pripreme PTV-a, kao calorMATIC 620/3 proizvod Vaillant ili jednakovrijedno:
Obim isporuke:
a) regulator calorMATIC 620/3
b) vanjski senzor, kom 1
c) standardni temperaturni senzor VR10, kom 7
d) senzor za solarni kolektor VR11, kom1
e) spojni kabel sa utikačem i zidno kućište
f) Modul za kaskadno vođenje dva uređaja
|  | g) Sobni korektor podnog grijanja VR90, kom 1 | kpl | 1
1. | 3. | Akumulacijski spremnik - puferski tank, sa cijevnim izmjenjivačem za ugradnju u niskotemperaturne sustave grijanja uz potporu solarnog sustava. Spremnik tvornički toplinski izoliran sa solarnim izmjenjivačem u donjem dijelu spremnika, kao proizvod TESY ili jednakovrijedno, slijedećih tipova i veličina:
|  | a) tip V 13S 1000 105 F44 P5, V = 1000 l | kpl | 1
1. | 4. | Cirkulacijska pumpa za ugradnju u instalaciju toplovodnog grijanja 40/35 °C, klasa energetske učinkovitosti A, GRUPA I (podno grijanje), radnog pritiska 6 bara komplet s pripadajućim elektromotorom i svim materijalom potrebnim za ugradnju slijedećih karakteristika:
Q =6,20 m3/h
H = 70 kPa
N = 319 W / 230 V
|  | kao MAGNA 1 32-120 F Grundfos ili jednakovrijedna | kom | 1
1. | 5. | Cirkulacijska pumpa za ugradnju u instalaciju toplovodnog grijanja 60/40 °C, klasa energetske učinkovitosti A, GRUPA II (radijatorsko grijanje), radnog pritiska 6 bara komplet s pripadajućim elektromotorom i svim materijalom potrebnim za ugradnju slijedećih karakteristika:
Q = 0,70 m3/h
H = 45 kPa
N = 27 W / 230 V
|  | kao ALPHA2 15-80 130 Grundfos ili jednakovrijedna | kom | 1
1. | 6. | Cirkulacijska pumpa za recirkulaciju PTV radnog pritiska 6 bara komplet s pripadajućim elektromotorom, vremenskom sklopkom za tjedno biranje i svim materijalom potrebnim za ugradnju slijedećih karakteristika:
Q = 0,34 m3/h
H = 27 kPa
N = 65 W/230 V
|  | UP 20-30 N, proizvod Grundfos | kom | 1
1. | 7. | Kombinirani polazno - povratni razdjelnik za 2 kom priključaka neovisnih krugova grijanja, kotlovskim priključcima, sa priključcima za punjenje/pražnjenje, kompletno toplinski izoliran sa oplatom od pocinčanog lima, kao tip HV 70/125-2, proizvod MARING d.o.o. ili jednakovrijedno. U cijenu uključiti zidni nosač L-HV uključivo vijci, tipli i podložne pločice, 2 kpl | kpl | 1
1. | 8. | Solarna stanica za volumske protoke od 6 l/mim, koja se sastoji od 3-stupanjske crpke, 2 kuglasta ventila, 2 protupovratna ventila, 2 KFE-slavine NO15, 2 termometra, 1 manometar, graničnik protoka s limitatorom, sigurnosni ventil od 6 bar, fleksibilna cijev za priključak membranske ekspanzijske posude sa zidnim držačem i vijčanim spojem, kao proizvod Vaillant ili jednakovrijedno | kpl | 1
1. | 9. | Visokoučinski pločasti solarni kolektor, kao tip LSA218, proizvod PLIN INSTALACIJE, bruto površina kolektora 2,303 m2 ili jednakovrijedno, komplet sa krovnim držačima, kompenzacijskim spojnicima kolektora i svim materijalom i priborom potrebnim za montažu | kpl | 6
1. | 10. | Sanitarni spremnika tople vode, tvornički toplinski izoliran sa dva izmjenjivača, sa indikatorom temperature, sa magnezijskom anodom za zaštitu od korozije, kao proizvod Tesy ili jednakovrijedan, komplet sa svim materijalom do pune pogonske gotovosti, slijedećih tipova i veličina:
|  | a) Tip EV15/S2 500 75 F42 TP, V = 500 l | kpl | 1
1. | 11. | Termički mješajući ventil kao zaštita od previsoke temperature PTV-a kod solarnog zagrijavanja, mogućnost podešavanja mješajuće temperature 35-65°C, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju: DN 25. | kom | 2
1. | 12. | Automatski odzračni separator mikro mjehurića za solarni sustav, kao tip Zeparo ZUVS 25, proizvod PNEUMATEX ili jednakovrijedno. Uređaj komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za montažu do pune pogonske gotovosti | kom | 1
1. | 13. | Troputni solarni razdjelni ventil sa elektromotornim pogonom za podršku grijanju solarnog sustava, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju: DN 25. | kpl | 1
1. | 14. | Troputni regulacijski ventili za krugove centralnog grijanja, kao proizvod ESBE ili jednakovrijedan komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za montažu do pune pogonske gotovosti, kako slijedi:
|  | a) GRUPA I - Mješač-3 kao VRG131 DN40 kvs=25m3/h, sa motorom ARA661 | kom | 1
|  | b) GRUPA II - Mješač-3 kao VRG131 DN20 kvs=2,5m3/h, sa motorom ARA661 | kom | 1
1. | 15. | Ekspanzijska posuda sa zračnim jastukom kao proizvod Pneumatex, za sustave grijanja, hlađenja i solarne sustave; čelik, zavareno, boja berilij; airproof nepropusni mijeh iz butila, prema normi EN 13831 i Pneumatex internim standardima, trajno stabilan pretlak; uključivo materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje
|  | a) Statico SU 140.3, kao proizvod Pneumatex nominalni volumen 140 l | kom | 1
|  | b) Statico SD80.10, kao proizvod Pneumatex nominalni volumen 80 l | kom | 1
1. | 16. | Servisni ventil, kao proizvod Pneumatex, mesing, za održavanje i demontažu ekspanzijske posude, zatvaranje moguće samo s priloženim imbus ključem, kuglasti ventil s DN 15 priključkom crijeva za brzo pražnjenje, uključivo materijal za spajanje i brtvljenje
|  | a) tip DLV 20 | kom | 1
1. | 17. | Inženjering za automatsku regulaciju iz prethodnih stavki koji obuhvaća: izradu sve potrebne dokumentacije (uputstvo za rad i održavanje automatike, elektro-sheme, logika programa i kontrolne parametre), statičku i dinamičku simulaciju cjelogodišnjeg rada sustava, usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom strojarskih instalacija, puštanje u rad i testiranje uređaja te obuku krajnjeg korisnika u trajanju od 2 dana | kpl | 1
1. | 18. | Leptirasta zaklopka za instalaciju grijanja i hlađenja kompletno s protuprirubnicama, vijcima i brtvama, te ostalim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju, Proizvođač / tip: ARI, ZESA ili jednakovrijedno: DN 50. | kom | 4
1. | 19. | Kuglaste zaporne slavine NP6 komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju, slijedećih veličina i količina:
|  | a) DN25 | kom | 10
|  | b) DN32 | kom | 5
1. | 20. | STRÖMAX-GM-4217 ili jednakovrijedan regulacijski granski ventili, ravno sjedište, neuspinjuće vreteno. Kolčak x kolčak, izrađen od mesinga, žuta izvedba. Prednamještanje ograničenjem hoda pomoću unutarnjeg vretena, digitalno pokazivanje stupnja prednamještanja u oknu ručice. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Obostrano navojni kolčaci, za Rp 1/2" i 3/4" postoje adapteri steznog seta za priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Sjedište brtve otporno na temperaturu i elastično. Brtvljenje vretena s dvostrukim O-prstenom. 2 mjerna ventila uz ručicu predmontirana. 2 provrta za armature zatvorena zapornim vijcima. Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32 Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40 Max. pogonski tlak 16 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete.
|  | a) DN50 | kom | 1
|  | b) DN40 | kom | 1
|  | c) DN25 | kom | 1
1. | 21. | Hvatač nečistoće NP 6, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju.
|  | a) DN32 | kom | 1
1. | 22. | Automatski odzračni lončić, kao Afriso i krilna slavina DN10 za montažu na najviše točke u strojarnici, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju. | kpl | 4
1. | 23. | Automatski odzračni lončić DN15 sa zapornim ventilom za solarne sustave, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju: | kom | 1
1. | 24. | Protupovratna zaklopka NP 6, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju
|  | a) DN50 | kom | 1
|  | c) DN25 | kom | 3
1. | 25. | Ispusna slavina za punjenje i pražnjenje iz mjedi komplet s kapom protiv kapanja i nastavkom za gumeno crijevo.
|  | DN15 | kom | 7
1. | 26. | Manometar mjernog područja 0 ¸ 6 bar, sa slavinom i priključkom za ugradnju u cjevovod | kom | 4
1. | 27. | Bimetalni termometar, za ugradnju u cjevovod, područja mjerenja 0 ¸ 120°C | kom | 4
1. | 28. | Pocinčane čelične cijevi uključivo cijevni odresci, fazonski komadi te materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje
|  | a) NO25 | m´ | 9
|  | b) NO20 | m´ | 9
|  | c) NO15 | m´ | 3
1. | 29. | Ravni zaporni ventil NP 6 iz mjedi, za ugradnju u instalaciju tople potrošne vode, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju:
|  | a) DN15 | kom | 1
|  | a) DN20 | kom | 4
|  | c) DN25 | kom | 5
1. | 30. | Protupovratna zaklopka NP 6 za ugradnju u instalaciju tople potrošne vode, komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju:
|  | a) DN20 | kom | 3
|  | b) DN25 | kom | 1
1. | 31. | Sigurnosni ventil za osiguranje bojlera tople potrošne vode od previsokog tlaka ureguliran na tlak otvaranja: vodovodna mreža + 1,5 bar. DN 15. | kom | 1
1. | 32. | Bakrene cijevi za grijanje prema EN 1057. Povezivanje cijevi mekim lemom (nadžbukna instalacija), uključivo fitinzi, materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje dimenzija i količina:
|  | a) Cu54x2 mm | m' | 24
|  | b) Cu35x1 mm | m' | 24
|  | c) Cu28x1 mm | m' | 24
|  | d) Cud22x1 mm | m' | 24
1. | 33. | Toplinska Izolacija cijevi za grijanje izolacijom kao armaflex XG :
|  | a) XG-32X054 | m´ | 24
|  | b) XG-25X035 | m´ | 24
|  | c) XG-19X028 | m´ | 24
1. | 34. | Toplinska Izolacija cijevi za solarno grijanje izolacijom kao HT armaflex :
|  | a) HT-19x022 | m´ | 24
1. | 35. | Univerzalna tekućina protiv smrzavanja za solarni sustav grijanja, kao antifrogen SOL ili jednakovrijedno | l | 40
1. | 36. | Naljepnice za označavanje cjevovoda, te znakovi upozorenja na vratima kotlovnice | kpl | 1
1. | 37. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme kao žica za varenje, disuplin, pile za željezo i sl. | kpl | 1
1. | 38. | Gumeno crijevo ojačano platnom s holenderskim nastavcima ½” duljine 10 m, metalni zidni držač za naprijed opisano crijevo | kom | 1
1. | 39. | Ručni vatrogasni aparat za gašenje s prahom tipa S-6 za postavljanje u kotlovnicu | kom | 2
1. | 40. | Ručni vatrogasni aparat za gašenje tipa CO2-5 za postavljanje u kotlovnicu | kom | 1
1. | 41. | Čelične fiksne žaluzine za dovod zraka u kotlovnicu koje se ugrađuju u donjoj zoni vanjskih vrata, 30 cm od dna vrata, kao tip FŽ proizvod KLIMAOPREMA ili jednakovrijedno, komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti, slijedećih veličina B x H: 385*300. | kom | 2
1. | 42. | Montaža navedenog materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, štemanja i proboje zidova, tlačnu probu pod pritiskom 1,5 x radni pritisak, funkcionalnu probu s medijima radne temperature, probni pogon, regulaciju uređaja i kompletne instalacije, obučavanje korisnika za rad sa instalacijom, izradu uputstva za rad i održavanje, funkcionalnu shemu postorjenja uokvirenu i izvješenu na zid, i pripremno-završne radove: | kpl | 1
1. | 43. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prenosi po građevini, te odvoz preostalog materijala uključivo čišćenje radilišta. | kpl | 1
STROJARNICA UKUPNO:
2. |  | CENTRALNO GRIJANJE
2. | 1. | Radijatori od alunijijskog tlačnog lijeva za radni tlak do 10 bara, površinski zaštičeni premazom za radijatore neškodljivim za ljude i okoliš u boji prema odabiru projektanta uređenja interieura (atest obvezan), kao tip ORION+, proizvod Lipovica ili jednakovrijedan, sa ugrađenim regulacijskim ventilom sa lijeve ili desne strane za instalaciju u zidu i ugrađenim zapornim ventilima. U cijenu uključiti sav potreban ovjesni pribor za ovješenje o zid, odzračni pipac, kao i brtveni i stezni materijal do pune pogonske gotovosti slijedećih tipova i veličina:
|  | a) ORION+ 600/95 - 20 čl (DZ) | kpl | 1
|  | b) ORION+ 600/95 - 20 čl (LZ) | kpl | 1
|  | c) ORION+ 600/95 - 18 čl (DZ) | kpl | 1
|  | d) ORION+ 600/95 - 18 čl (LZ) | kpl | 1
|  | e) ORION+ 600/95 - 16 čl (LZ) | kpl | 2
|  | f) ORION+ 600/95 - 16 čl (DZ) | kpl | 1
|  | g) ORION+ 600/95 - 15 čl (DZ) | kpl | 1
|  | h) ORION+ 600/95 - 14 čl (DZ) | kpl | 1
|  | i) ORION+ 600/95 - 14 čl (LZ) | kpl | 1
|  | j) ORION+ 600/95 - 10 čl (DZ) | kpl | 1
|  | k) ORION+ 600/95 - 9 čl (DZ) | kpl | 1
|  | l) ORION+ 600/95 - 8 čl (DZ) | kpl | 1
|  | m) ORION+ 600/95 - 8 čl (LZ) | kpl | 1
|  | n) ORION+ 600/95 - 7 čl (LZ) | kpl | 1
|  | o) ORION+ 600/95 - 5 čl (DZ) | kpl | 2
|  | p) ORION+ 600/95 - 5 čl (LZ) | kpl | 2
|  | r) ORION+ 600/95 -4 čl (LZ) | kpl | 1
2. | 2. | Termostatska glava, s osjetnikom na tekućinu za termostatske ventile ograđene u ORION+ radijatore koji su predviđeni za termostatski pogon. Područje temperature: 8–26 °C | kom | 20
2. | 3. | Polazni i povratni razdjelnika tip TTO Top69E. Polazni razdjelnik sa integriranim topmetrom, a povratni sa integriranim termostatskim ventilom, na polazu i povratu vode u razdjelnike kuglasta slavina 1". Razdjelnici od plemenitog čelika 1.4301. U cijenu uključiti i kompresione spojnice za cijevi podnog grijanja. Proizvod kao THERMOTECHNIK ili jednakovrijedan
|  | a) 8 krugova | kpl | 2
|  | b) 9 krugova | kpl | 1
|  | c) 11 krugova | kpl | 1
|  | d) 6 krugova | kpl | 1
2. | 4. | Ugradbeni podžbukni ormarića UNI 110 T za ugradnju polaznog i povratnog razdjelnika TTO sustava podnog grijanja. Ormarić iz toplocinčanog lima praškasto lakiran sa vratima sa ugrađenim okretnim zasunom. U cijenu uključiti i poliamidne bravice sa 2 ključa. Proizvod kao THERMOTECHNIK ili jednakovrijedan
|  | a) tip 600 | kpl | 1
|  | b) tip 750 | kpl | 3
|  | c) tip 900 | kpl | 1
2. | 5. | Automatski odzračni lončić sa nepovratnim ventilom, kao Afriso ili jednakovrijedan DN10 za montažu na polazne i povratne razdjelnike, komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju | kpl | 10
2. | 6. | STRÖMAX-GM-4217 ili jednakovrijedan regulacijski granski ventili, ravno sjedište, neuspinjuće vreteno za montažu na povratnom vodu svih razdjelnika podnog grijanja. Kolčak x kolčak, izrađen od mesinga, žuta izvedba. Prednamještanje ograničenjem hoda pomoću unutarnjeg vretena, digitalno pokazivanje stupnja prednamještanja u oknu ručice. Reguliranje protoka u granama pomoću mjerenja diferencijalnog tlaka. Obostrano navojni kolčaci, za Rp 1/2" i 3/4" postoje adapteri steznog seta za priključak na kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakrene cijevi, plastične i višeslojne cijevi. Sjedište brtve otporno na temperaturu i elastično. Brtvljenje vretena s dvostrukim O-prstenom. 2 mjerna ventila uz ručicu predmontirana. 2 provrta za armature zatvorena zapornim vijcima. Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32 Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40 Max. pogonski tlak 16 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete.
|  | a) Rp 1" Art. 1 4217 03 (DN25) | kom | 5
2. | 7. | Samoljepljiva rubna izolacijska traka iz ekspandiranog polietilena, debljine 8 mm i širine 150 mm za sustav podnog grijanja. | m´ | 270
2. | 8. | Dobava i ugradnja dilatacione letvice za sustav podnog grijanja, za ugradnju za prolaz cjevovoda kroz vrata i osiguravanje odvajanja površina estriha. | m´ | 70
2. | 9. | Raster ploča, crna, iz polystyrol-tvrde spužve, za postavljanje i pozicioniranje cjevovoda podnog grijanja. Ploča se postavlja na izolaciju od ekspandiranog polistirena debljine min 8 cm (toplinska izolacija nije predmet ovog troškovnika) | kom | 386
2. | 10. | Aditiv za plastificiranje cementnog estriha za normalne debljine (60 mm) nadsloja iznad cjevovoda TTO sustava podnog grijanja. Pakiranje 5 kg. | kg | 80
2. | 11. | Cijevi za podna grijanja, difuzno nepropusne, uključivo materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje dimenzija i količina: d16*2mm. | m´ | 3250
2. | 12. | Zaštitna cijev d23 za zaštitu cijevi podnog grijanja cca 1,5 m prije spoja na razdjelnik, crna, u rolama, za polaganje podnim podlogama. | m´ | 126
2. | 13. | Cijevi za radijatorsko i podno grijanje, kao Henco RIXc višeslojne cijevi PE-Xc / Al / PE-Xc. Povezivanje cijevi press fitinzima. Cijevi komplet, uključivo fitinzi i materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje dimenzija i količina:
|  | a) d63 x 4,5 mm | m' | 36
|  | b) d50 x 4 mm | m' | 46
|  | c) d40 x 3,5 mm | m' | 29
|  | d) d32 x 3 mm | m' | 106
|  | e) d26 x 3 mm | m' | 24
|  | f) d20 x 2 mm | m' | 35
|  | g) d18 x 2 mm | m' | 31
|  | h) d16 x 2 mm | m' | 128
2. | 14. | Predizolirane Al / PE-Xc cijevi radijatorskog i podnog grijanja za provođenje kroz zemlju, izolacije PUR pjenom s obje cijevi polaza i povrata u rebrastom PE - HD omotaču. Povezivanje cijevi press fitinzima uz naknadnu izolaciju spojnih elemenata s kalupima i dvokomponentnom pjenom. Cijevi komplet, uključivo fitinzi i materijal za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje dimenzija i količina:
|  | a) 2 x d63 x 4,5 mm u PE-HD omotaču DN250 | m' | 38
|  | b) 2 x d32 x 3 mm u PE-HD omotaču DN160 | m' | 38
2. | 15. | Toplinska Izolacija cijevi za grijanje izolacijom kao armaflex XG:
|  | a) XG-25X064 | m´ | 36
|  | b) XG-19X054 | m´ | 46
|  | c) XG-13X042 | m´ | 29
|  | d) XG-13X035 | m´ | 106
|  | e) XG-09X028 | m´ | 24
|  | f) XG-06X022 | m´ | 35
|  | g) XG-06X018 | m´ | 159
2. | 16. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme kao proturne zaštitne cijevi, filc, žica za varenje, disuplin, pile za željezo i sl. | kpl | 1
2. | 17. | Montaža naprijed navedenog materijala i povezivanje s cjevovodima do pune pogonske sposobnosti , sa provedbom hladne tlačne i funkcionalne probe. Tlačna proba instalacije prema DIN 4756 (1,5 x radni pritisak), uz sastavljanje zapisnika o istom. U cijenu uključiti potrebne proboje kroz pregradne zidove | kpl | 1
2. | 18. | Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i preostalog materijala na skladište izvođača | kpl | 1
CENTRALNO GRIJANJE UKUPNO
3. |  | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
a) Građevinski radovi
3. | 1. | Iskop zemlje treće kategorije za polaganje plinovoda, uključivo i iskop za kućne priključke, uz odbacivanje zemlje na udaljenost do 2 m od jame, dubina rova prosječno 1,1 m, širina rova 60 cm. Iskop vršiti strojno i ručno, vodeći računa o podzemnim instalacijama. U cijenu uključiti eventualno razupiranje rova. Obračun po m³ iskopane zemlje (rov dužine 48 m) | m³ | 31.7
3. | 2. | Dobava i ubacivanje finog pijeska u rov u sloju debljine 10 cm. Pijesak poravnati i isplanirati dno rova s točnošću +/- 2 cm. Nakon polaganja plinovoda cijev zasuti pijeskom u visini od 10 cm iznad cijevi s zbijanjem do modula zbijenosti M20 oko cijevi. Obračun u sraslom stanju. | m³ | 7.2
3. | 3. | Zatrpavanje rova s iskopanim materijalom III. kategorije, a nakon polaganja cijevi i ubacivanja finog pijeska, te na 50 cm od vrha cijevi postavljanje trake upozorenja. Zatrpavanje izvesti u slojevima od po 30 cm s zbijanjem do modula zbijenosti M20. Obračun u sraslom stanju. | m³ | 24.5
3. | 4. | Razastiranje viška zemlje iz iskopa po okolnom terenu ili odvoz na udaljenost do 5 km. Obračun s koeficijentom rastresitosti 1,3. | m³ | 9.4
3. | 5. | Nabava, doprema i postavljanje plastične trake za označavanje plinovoda. Traka mora biti žute boje, širine min 6 cm i mora sadržavati tekst koji upućuje na prisutnost plinovoda. Vrpcu položiti tako da natpis bude okrenut prema gore. | m` | 48
3. | 6. | Razni nepredviđeni radovi koji nisu mogli biti obuhvaćeni stavkama troškovnika, a koji se tijekom izvođena pokažu kao neophodni, npr. križanje s drugim podzemnim strukturama | kpl | 1
3. | 7. | Troškovi prijevoza i uskladištenja oruđa, alata i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prenosi po građevini, te odvoz preostalog materijala uključivo čišćenje radilišta. | kpl | 1
3. | 8. | Geodetska snimka izvedenog stanja podzemnih plinskih instalacija, izrada elaborata u 3 primjerka, jedan za lokalnog distributera, a ostali za investitora. | kpl | 1
Građevinski radovi ukupno:
b) Instalaterski radovi
3. | 9. | Zidnii zaštitni ormarić mjerno-regulacijskog seta dimenzija 500x600x250 mm (kućni priključak), uključivo materijal za pričvršćenje i zavješenje. | kom | 1
3. | 10. | Plinski kuglasti ventil DN 25, (glavni zaporni ventil), komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju. | kom | 1
3. | 11. | Plinski filtar DN 25, komplet sa svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju | kom | 1
3. | 12. | Mjerno-regulacijski set uključivo cijevni odresci, fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje, koji se sastoji od:
| a) | plinomjera s mijehom i mehaničkim korektorom po temperaturi, kao tip BK G-10MT | kom | 1
| b) | regulator tlaka plina kao Elster M2R 25F ili jednakovrijedan | kom | 1
| c) | plinski kuglasti ventil DN 32, krilni | kom | 1
3. | 13. | PE-cijevi za plin prema ISO 4437, serija ISO S-5 PN10, SDR 11. PE d32 S5. | m` | 48
3. | 14. | Polietilenski spojni elementi (fazonski komadi, fitinzi) uključivo potreban materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje
| a) | sedlo za bušenje pod plinom d63-32 | kom | 1
| b) | prijelazni komad PE/Č d32/NO25 | kom | 1
| c) | el. spojnica d32 | kom | 2
3. | 15. | Bešavne čelične cijevi s ravnim krajevima prema DIN 2448, uključivo cijevni odresci, fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje, kao i antikorozivna zaštita resitolom i plastizol trakom (montaža pod zemljom)
|  | 33,7 x 2,6 (NO25) | m` | 2
3. | 16. | Ličenje nadzemnog dijela plinske instalacije i pričvršćenja emajl lakom, uključivo prethodno čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva sloja. Ličenje u boji prema traženju nadzornog inženjera. | m² | 1
3. | 17. | Montaža navedenog materijala instalaterskih radova do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove i čvrsti spoj plinskih trošila, tlačnu probu uličnog plinovoda postupkom B3 uz mjerenje pomoću pisača tlaka, ispitivanje pomoću pjenušavog sredstva, funkcionalnu probu s medijima radne temperature, probni pogon, regulaciju uređaja i kompletne instalacije, obučavanje korisnika za rad sa instalacijom, izradu uputa za rad i održavanje i pripremno-završne radove: | kpl | 1
Instalaterski radovi ukupno:
REKAPITULACIJA 1:
| 1. | Građevinski radovi
| 2. | Instalaterski radovi
NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
4. |  | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
4. | 1. | PE-cijevi za plin prema ISO 4437, serija ISO S-5 PN10, SDR 11. PE d 32 S5 | m` | 5
4. | 2. | Polietilenski spojni elementi (fazonski komadi, fitinzi) uključivo potreban materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje
| a) | prijelazni komad PE/Č d32/NO25 | kom | 2
| b) | el. spojnica d32 | kom | 2
4. | 3. | Bešavne čelične cijevi s ravnim krajevima prema DIN 2448, uključivo cijevni odresci, fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje, kao i antikorozivna zaštita resitolom i plastizol trakom (montaža pod zemljom)
|  | 33,7 x 2,6 (NO25) | m` | 4
4. | 4. | Bešavne čelične cijevi s ravnim krajevima prema DIN 2448, uključivo cijevni odresci, fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje:
| a) | 42,4 x 2,6 (NO32) | m` | 1
| b) | 33,7 x 2,6 (NO25) | m` | 25
| c) | 26,9 x 2,3 (NO20) | m` | 6
4. | 5. | Plinske kuglaste slavine sa termičkim zaporom za priključak plinskih trošila, uključivo materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje
|  | b) DN 20 | kom | 3
4. | 6. | Plinski elektromagnetski ventil DN25, brzozatvarajući, 230 V, za osiguranje primjene sigurnosnih propisa za rad plinskih uređaja u kuhinji, učina većeg od 11 kW. U cijenu uključiti i dobavu krilne zaklopke odnosno senzora protoka zraka kao tip SWT, proizvod Helios, koja se ugrađuje u horizontalnu ventilacijsku cijev kuhinjske nape. | kpl | 1
4. | 7. | Plinske kuglaste slavine, uključivo materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješenje
|  | DN 25 | kom | 2
4. | 8. | Ličenje nadžbuknog dijela plinske instalacije i pričvršćenja emajl lakom, uključivo prethodno čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva sloja. Ličenje u boji prema traženju nadzornog inženjera. | m² | 3.5
4. | 9. | Proturne čelične cijevi za prodore plinske instalacije kroz zidove i stropove prema pravilima struke, uključivo prethodno čišćenje i ličenje temeljnom bojom u dva sloja,za cijevi NO25 - NO20 | kpl | 6
4. | 10. | Ukrasne kromirane dvodijelne rozete na probojima cijevi kroz zidove, podove i stropove za cijevi. NO 25. | kom | 12
4. | 11. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme, kao žica za varenje, disuplin, pile za željezo i sl. | kpl | 1
4. | 12. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po građevini, te odvoz preostalog materijala uključivo čišćenje radilišta. | kpl | 1
4. | 13. | Montaža navedenog materijala instalaterskih radova do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove i čvrsti spoj plinskih trošila, tlačnu probu cijevne mreže kućnog priključka i instalacije unutar zgrade na čvrstoću ispitnim tlakom zraka 1 bar, glavno ispitivanje na nepropusnost ispitnim tlakom zraka od 110 mbar i ispitivanje pomoću pjenušavog sredstva, funkcionalnu probu s medijima radne temperature, probni pogon, regulaciju uređaja i kompletne instalacije, obučavanje korisnika za rad sa instalacijom, izradu uputa za rad i održavanje i pripremno-završne radove: | kpl | 1
UKUPNO MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
5. |  | VRF SUSTAV HLAĐENJA
5. | 1. | VRF/DVM vanjska jedinica u izvedbi visokoučinkovite dizalice topline zrak/zrak. Mora biti simultana i automatska promjena temperature isparavanja radnog medija prema temperaturi okoliša koja omogućuje dodatne uštede energije i veći komfor zbog viših temperatura istrujanog zraka. Jedinica mora biti opremljena sa pločastim izmjenjivačom topline [intercooler] koji omogućuje značajno poboljšanje efikasnosti kako u hlađenju tako i u grijanju. Uređaj mora biti opremljen s "pump out/down" funkcijom koja omogućuje jednostavno servisiranje pojedinih dijelova sustava. Uređaj mora biti EUROVENT certificiran. Konstrukcija: Jedinica se standardno isporučuje sa zaštitnom mrežom izmjenjivača. Ventilatori moraju biti niskošumne izvedbe s DC kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje. Raspoloživi eksterni statički tlak ventilatora oko 79 Pa. Kompresor u uređaju je inverterski, zvučno izolirani SSC-tip hermetički scroll izvedbe s radnim područjem 15-150 Hz. Ukupni cijevni razvod do 500 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je100 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 15 m, visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 5 m. Vanjska jedinica kao proizvod SAMSUNG DVM S - tip AM160JXVHGH ili jednakovrijedno slijedećih tehničkih karakteristika:
Qh ukupno = 45,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 10,92 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: 4,12 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 6,82
Qg ukupno = 50,40 kW
N ukupno = 10,75 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: 4,69 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Raspoloživi ( integrirani) kapacitet @ Tok = -15 °C
Qg = 46,55 kW
radno područje: grijanje: od -25° do 24°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije ukupno:
d x š= 1295x765 mm; h = 1695 mm
|  | težina ukupno: 266 kg | kpl | 1
5. | 2. | Dobava unutarnje jedinice VRF sustava zidne izvedbe sa tipskom maskom. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjvačem topline sa direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, proizvod SAMSUNG tip AM015HNQDEH ili jednakovrijedan slijedećih karakteristika:
Prema standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 1,5 kW
Qg = 1,7 kW
N = 25 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 825x189 mm; h = 285 mm
Težina: 8,3 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 24/25/26 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
|  | Stavka uključuje isporuku bežičnog daljinskog upravljača s displejom i timerom. | kom | 5
5. | 3. | Dobava unutarnje jedinice VRF sustava zidne izvedbe sa tipskom maskom. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjvačem topline sa direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, proizvod SAMSUNG tip AM036FNQDEH ili jednakovrijedan slijedećih karakteristika:
Prema Eurovent uvjetima:
Qh = 3,6 kW
Qg = 4,0 kW
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 825x189 mm; h = 285 mm
Težina: 8,3 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 29/33/37 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
|  | Stavka uključuje isporuku bežičnog daljinskog upravljača s displejom i timerom. | kom | 9
5. | 4. | Centralni nadzorno upravljački sustav za regulaciju do min 14 grupa unutarnjih jedinica VRF sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske VRF jedinice. Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama, ograničavanje temperaturnog raspona. Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa. Uređaj omogućuje zoniranje više temperaturnih zona za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10 različitih tjednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu. Proizvod kao SAMSUNG tip MCM-A300N ili jedankovrijedno slijedećih tehničkih karakteristika:
Dimenzije: 203 x 161 x 38 mm
Napajanje: 110W / 230 V; 50 Hz
Broj DI/DO: 2/1
|  | Maks. duljina kom. linije: 1000m | kom | 1
5. | 5. | Izolirani bakreni spojni elementi (Y-Račve) za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), proizvod kao SAMSUNG tip (ili jednakovrijedno):
|  | a) MXJ-YA2512M | kpl | 4
|  | b) MXJ-YA1509M | kpl | 9
5. | 6. | Plastične PVC cijevi za odvodnju kondenzata toplinski izolirane, radi sprječavanja pojave orošavanja, kao proizvod alpro-att u izvedbi sa spojem na kolčak uključivo svi fazonski komadi, cijevni odresci, materijal za pričvršćenje, zavješenje, spajanje i brtvljenje spojeva: KCM Ø 32. | m´ | 75
5. | 7. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Cijevi slijedećih dimenzija i količina:
|  | a) Φ 6,35 mm | m´ | 67
|  | b) Φ 9,52 mm | m´ | 61
|  | c) Φ 12,70 mm | m´ | 69
|  | d) Φ 15,88 mm | m´ | 55
|  | e) Φ 19,05 mm | m´ | 6
5. | 8. | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
|  | a) Φ 28,58 mm | m´ | 3
5. | 9. | Toplinska izolacija za neizolirane cijevi u šipci rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže. | m´ | 3
5. | 10. | Radni medij R410A | kg | 12
5. | 11. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme kao proturne zaštitne cijevi, filc, žica za varenje, disuplin, pile za željezo i sl. | kpl | 1
5. | 12. | Montaža naprijed navedenog materijala i povezivanje s cjevovodima do pune pogonske sposobnosti , sa provedbom hladne tlačne i funkcionalne probe. Tlačna proba instalacije prema DIN 4756 (1,5 x radni pritisak), uz sastavljanje zapisnika o istom. U cijenu uključiti potrebne proboje kroz pregradne zidove i eventualna štemanja zidova i podova. | kpl | 1
5. | 13. | Programiranje i puštanje u pogon touch centralnog upravljačkog sustava i mikroprocesorskog regulatora od strane ovlaštenog servisa: | kpl | 1
5. | 14. | Puštanje u pogon VRF sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija: | kpl | 1
5. | 15. | Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i preostalog materijala na skladište izvođača | kpl | 1
VRF SUSTAV HLAĐENJA UKUPNO
6. |  | INSTALACIJA VENTILACIJE
6. | 1. | ERV unutarnja jedinica za obradu svježeg zraka, horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim BLDC ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se standardno isporučuje sa automatikom protiv smrzavanja čime je omogućen rad do -15°C temperature okoline kao proizvod SAMSUNG ERV tip AN050JSKLKN ili jednakovrijedno slijedećih tehničkih karakteristika:
Količina svježeg zraka: 500 m3/h
Raspoloživi ESP: 165 Pa
Stupanj rekuperacije (entalpijski) G/H: 70 / 50 %
N = 175 W / 230 V ~ 50 Hz
Dimenzije d x š = 1012 x 1000 mm; h=270 mm
Masa: 42,5 kg
Dimenzije priključka zrak: 200 mm
|  | U isporuci obuhvatiti senzor koncentracije CO2 i integriranu automatiku rada prema zadanoj koncentraciji ppm. SAMSUNG MOS-C1 i žičani daljinski upravljač MWR-WE10N. | kpl | 4
6. | 2. | Dobava i ugradnja kuhijnske zidne nape, kao tip NZR1800x1000x450, proizvod Klimaoprema ili jednakovrijedno. U cijenu uključiti sav materijal potreban za pričvršćenje, zavješenje, spajanje i brtvljenje spojeva | kpl | 1
6. | 3. | Dobava i ugradnja kuhinjskog odsisnog ventilatora kao tip MPS 280 E2 20, proizvod Ruck ili jednakovrijedan, Ne = 230 V /600 W, V = 2822 m3/h, dP = 250 Pa. Odsisni ventilator sa odvodom kondenzata i masti, motor izvan struje zraka. U cijenu uključiti 5 stupanjski transformator TEM050, uključivo materijal za učvršćenje, priključenje na spiro cijevi i brtvljenje, do pune pogonske gotovosti | kom | 1
6. | 4. | Dobava i ugradnja tlačnog kanalskog ventilatora, kao tip KVR 6035 E4 31, proizvod Ruck ili jednakovrijedan, Ne = 230 V / 363 W, V = 2600 m3/h, dP = 120 Pa. U cijenu uključiti elektronički kontroler za podešavanje brzine tip TEM035, uključivo materijal za učvršćenje, priključenje na pravokutne cijevi i brtvljenje, do pune pogonske gotovosti. Uz ventilator potrebno je dostaviti fleksibilne spojeve za sprječavanje prenošenja vibracija na instalaciju ventilacije | kom | 1
6. | 5. | Dobava i ugradnja kanala za zrak, kao okrugle spiralno falcane cijevi s opremom za zavješenje. Spajanje: spojnicama s gumenim prstenovima i aluminiskim zakovicama. U cijenu uključiti potrebne građevinske proboje zidova i krova i zidarske obrade istih. Držači: pocinčane obujmice s gumenim prstenom, Materijal: čelik, Površinski sloj:pocinčan
|  | a) Ø450 mm | m` | 1
|  | b) Ø315 mm | m` | 0.5
|  | c) Ø200 mm | m` | 26
|  | d) Ø150 mm | m` | 4
6. | 6. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi od aluminija, dvoslojna prema DIN 24.146, izvedba B, ne gori prema DIN 4102, klasa A1, uključuje sve elemente spajanja i učvrščivanja, ISODEC
|  | a) Ø200 (16 kom po 0,2 m) | m` | 8
6. | 7. | Dobava i ugradnja koljena za okrugle cijevi, uključivo materijal za spajanje, brtvljenje i zavješenje:
|  | a) Ø450 - 90°, standardni kratki radijus | kom | 1
|  | b) Ø450 - 45°, standardni srednji radijus sa zaštitnom mrežicom | kpl | 1
|  | c) Ø200 - 90°, standardni kratki radijus | kom | 13
|  | d) Ø200 - 45°, standardni srednji radijus sa zaštitnom mrežicom | kpl | 4
|  | e) Ø150 - 90°, standardni kratki radijus | kom | 12
|  | f) Ø150 - 45°, standardni srednji radijus sa zaštitnom mrežicom | kpl | 7
6. | 8. | Dobava i ugradnja tlačnih i odsisnih ventilacijskih pravokutnih kanala izrađenih od pocinčanog lima, prema pravilima struke, ukrućeni, sa svim spojnim elementima, tipskim ovjesom kao Sikla, fazonskim komadima slijedećih dimenzija i količina:
|  | a) 450 x 350 mm | m` | 0.8
|  | b) 350 x 225 mm | m` | 3.5
|  | c) 400 x 310 mm | m` | 1
|  | d) 600 x 300 mm | m` | 0.8
|  | e) 150 x 100 mm | m` | 58
|  | f) 200 x 150 mm | m` | 8
|  | g) 400 x 200 mm | m` | 4
6. | 9. | Dobava i ugradnja koljena za pravokutne cijevi, uključivo materijal za spajanje, brtvljenje i zavješenje:
|  | a) 350x225 - 90°, standardni kratki radijus | kom | 1
|  | b) 400x310 - 90°, standardni kratki radijus | kom | 1
|  | c) 200x150 - 90°, standardni kratki radijus | kom | 8
6. | 10. | Dobava i ugradnja redukcija i račvi za okrugle i pravokutne cijevi, uključivo materijal za spajanje, brtvljenje i zavješenje:
|  | a) Redukcija 600x400 - 600x350 | kom | 1
|  | b) Redukcija 600x350 - 450x350 | kom | 1
|  | c) Redukcija 400x310 - Ø315 | kom | 1
|  | d) T komad 450x350 - 350x225 - 350x225 | kom | 1
|  | e) T komad 150x100 - 150x200 - 150x100 | kom | 8
|  | f) Redukcija 400x200 - Ø200 | kom | 4
|  | g) Završna kapa - čep 150 x 100 | kom | 8
|  | h) Završna kapa - čep 350 x 225 | kom | 2
|  | i) Ogranak 600x300 na cijev 350x225 za ugradnju tlačne rešetke | kom | 2
|  | j) Ogranak 500x75 na cijev 150x100 za ugradnju tlačne i odsisne rešetke | kom | 32
6. | 11. | Dobava i ugradnja vidno nepropusnih rešetki od aluminijskog profila prirodne boje, eloksirana. Uključujući kontraokvir za ugradnju u vrata. Izrez u vratima
|  | a) OAS 425 x 125 | kom | 7
6. | 12. | Dobava i montaža odsisnih zidnih ili stropnih ventilatora sa tajmerom, proizvod MAICO ili jednakovrijedan, za odsis zraka iz sanitarnih čvorova bez prozora, komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu:
|  | a) ECA 150 ipro VZC, V = 200 m3/h, ΔP = 40 Pa | kom | 7
6. | 13. | Dobava i ugradnja rešetke za tlak i odsis zraka s regulatorom protoka zraka, za ugradnju na ventilacijske cijevi, uključivo materijal za spajanje, brtvljenje i zavješenje: Proizvod: kao Klimaoprema ili jednakovrijedan
|  | a) OAB - 2 - 0 - UR - 525 x 75 - RAL, V=125 m3/h, domet mlaza 6 m | kom | 16
|  | b) OAN - UR - 525 x 75 - RAL, V=125 m3/h | kom | 16
|  | c) OAN - 425 x 225 - RAL, V=500 m3/h | kom | 4
|  | d) ANA - 1 - UR - 625 x 325 - L - RAL, stropni distributer, V=1300 m3/h | kom | 2
|  | e) OAN - UR - 625 x 425 - RAL, V=2600 m3/h | kom | 1
6. | 14. | Izolacija limenih tlačnih i odsisnih okruglih i pravokutnih kanala sustava ventilacije s rekuperacijom, Armaflexom AF - 10 mm, sve paronepropusno zalijepljeno | m2 | 120
6. | 15. | Toplinska Izolacija limenih tlačnih i odsisnih okruglih kanala sustava ventilacije odsisne nape kuhinjem, sa slojem od 5 cm kamene vune u zaštitnom oblgu od aluminijskog lima | m2 | 5
6. | 16. | Otvori za čišćenje i revizijski otvori za ugradnju u kanale za zrak u ovalnoj izvedbi sa steznim, zatvaračima i brtvama od mahovinaste gume, najmanja veličina cca. 200x400 mm | kom | 8
6. | 17. | Prijevoz naprijed specificirane opreme, materijala i alata na gradilište te povrat alata i preostalog materijala na skladište izvođača | kpl | 1
6. | 18. | Sitni potrošni materijal za brtvljenje, spajanje, zaštitne mrežice protiv insekata i slično | kpl | 1
INSTALACIJA VENTILACIJE UKUPNO
7. |  | OSTALO
7. | 1. | Priprema kompletne dokumentacije za tehnički pregled (centralno grijanje i hlađenje), pribavljanje atesta za svu opremu, ispitivanje instalacije po ovlaštenim ustanovama, izrada shema i uputa, uokvireno i obješeno na zid, školovanje osoblja korisnika, izdavanje garantnih listova. Izrada projekta izvedenog stanja (Uvezano u dva zasebna fascikla + elektronska verzija na CD-U) | kpl | 1
UKUPNO OSTALO
|  | UKUPNA REKAPITULACIJA: |  |  | Kn
| 1. | STROJARNICA
| 2. | CENTRALNO GRIJANJE I HLAĐENJE
| 3. | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
| 4. | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
| 5. | VRF SUSTAV HLAĐENJA
| 6. | INSTALACIJA VENTILACIJE
| 7. | OSTALO
SVEUKUPNO